防火门窗询价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 厂家报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质丙级防火门 | 详图 | m2 | 405 |  |
| 2 | 钢制甲级联动防火门 | 详图 | m2 | 4.2 |  |
| 3 | 钢制防火窗乙级固定 | 详图 | m2 | 64.59 |  |
| 4 | 钢制防火窗乙级联动 | 详图 | m2 | 11.68 |  |
| 5 | 钢制防火窗甲级联动 | 详图 | m2 | 314.73 |  |

门窗表

| 类型 | 设计编号 | 洞口尺寸(mm) | 数量 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲级防火门 | FHJL(耐火极限≥3h) | 15400X3000 | 5 | 钢制防火卷帘 | 专业厂家制作(耐火极限≥3h) |
|  | FHJL(耐火极限≥3h) | 13900X3000 | 3 |  |  |
|  | FHJL(耐火极限≥3h) | 7300X3000 | 3 |  |  |
|  | FM甲0921 | 900X2100 | 4 | 钢制甲级防火门 | 专业厂家制作(耐火完整性1.5小时) |
|  | FM甲1021 | 1000X2100 | 430 |  |  |
|  | FM甲1221 | 1200X2100 | 4 |  |  |
|  | FM甲1421 | 1400X2100 | 1 |  |  |
|  | FM甲1521 | 1500X2100 | 86 |  |  |
|  | FM甲1524 | 1500X2400 | 9 |  |  |
|  | FM甲1821 | 1800X2100 | 2 |  |  |
|  | FM甲1824 | 1800X2400 | 12 |  |  |
|  | FM甲1521(常开) | 1500X2100 | 4 |  |  |
|  | FM甲1524(常开) | 1500X2400 | 1 |  |  |
|  | FM甲1824(常开) | 1800X2400 | 22 |  |  |
|  | FM甲1021(联动甲级) | 1000X2100 | 2 | 钢制甲级防火门(联动) | 专业厂家制作(耐火完整性1.5小时) |
| 乙级防火门 | FM乙0718 | 700X1800 | 3 | 钢制乙级防火门 | 专业厂家制作(耐火完整性1.0小时) |
|  | FM乙0819 | 800X1900 | 1 |  |  |
|  | FM乙0921 | 900X2100 | 6 |  |  |
|  | FM乙1021 | 1000X2100 | 78 |  |  |
|  | FM乙1218 | 1200X1800 | 49 |  |  |
|  | FM乙1221 | 1200X2100 | 3 |  |  |
|  | FM乙1521 | 1500X2100 | 112 |  |  |
|  | FM乙1524 | 1500X2400 | 19 |  |  |
|  | FM乙1821 | 1800X2100 | 89 |  |  |
|  | FM乙1824 | 1800X2400 | 8 |  |  |
|  | FM乙1524常闭 | 1500X2400 | 1 | 钢制乙级防火门(常闭) | 专业厂家制作(耐火完整性1.0小时) |
| 丙级防火门 | FM丙0618 | 600X1800 | 135 | 钢制丙防火门 | 专业厂家制作(耐火完整性0.5小时) |
|  | FM丙0718 | 700X1800 | 89 |  |  |
|  | FM丙1018 | 1000X1800 | 15 |  |  |
|  | FM丙1218 | 1200X1800 | 54 |  |  |

| 防火窗 | FC1215(乙级联动) | 1200X1500 | 2 | 钢制防火窗(乙级联动) | 防火玻璃，专业厂家制作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FC1215(乙级联动) | 1200X1500 | 1 |  |  |
|  | FC2418(固定乙级) | 2400X1800 | 4 | 钢制防火窗(固定乙级) | 防火玻璃，专业厂家制作 |
|  | FC2622(固定乙级) | 2600X2200 | 2 |  |  |
|  | FC4023(联动甲级) | 4000X2300 | 1 | 钢制防火窗(联动甲级) | 防火玻璃，专业厂家制作 |
|  | FC1818(联动甲级) | 1800X1800 | 69 |  |  |
|  | FC1218A(联动甲级) | 1250X1800 | 4 |  |  |
|  | FC2936A(联动甲级) | 2950X3600 | 1 |  |  |
|  | FC2533AB(固定乙级) | 2550X3350 | 4 | 钢制防火窗(固定乙级) | 防火玻璃，专业厂家制作 |
|  | FC3133AB(固定乙级) | 3150X3350 | 2 |  |  |
|  | FC2533B(固定乙级) | 2500X3350 | 2 |  |  |
|  | FC乙2931(乙级联动) | 2850X3100 | 2 | 钢制防火窗(乙级联动) | 防火玻璃，专业厂家制作 |
|  | FC乙4015(乙级联动) | 4000X1500 | 9 |  |  |
|  | FC乙4022(乙级联动) | 4000X2200 | 1 |  |  |
|  | FC乙4325(乙级联动) | 4300X2500 | 2 |  |  |
|  | FC乙4125A(乙级联动) | 4150X2500 | 1 |  |  |

1、防火门产品型号必须按当地消防部门认可的产品选购,其规格及防火等级、耐火极限须严格按照本施工图要求购置。

2、防火门的产品质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检验合格,达到设计所要求的耐火极限并符合《防火门》GB12955-2008的要求方可使用。

3、防火门的安装必须保证正面和侧面的垂直度;安装时门框与周边结构体系的缝隙应用矿棉塞缝密实,并用密封膏封头,1:2.5水泥砂浆抹平,门框应固定牢固,门上不容许留有空洞。

4、用于疏散的楼梯间及其前室的防火门为常闭门,应采用闭门器使其能够自行关闭;合用前室、消防电梯前室的防火门为常开门,并留观察小窗,采用释放器和信号反馈器,

于火警时释放门扇保证防火门闭合。双扇防火门还应增设顺序器保证防火门闭合。

5、  防火卷帘应安装在钢筋混凝土楼板、梁、柱等承重构件上,如无这类可靠承重构件,应由卷帘厂家提供牢靠构件支承。卷帘上面空间应用耐火极限3小时的防火分隔封闭。